## 巡查
1 | 用火、用电 | 单位类型 | 重点部位
1.1 | 用火有无违章情况
| 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 |  |  | 消防法
| 人员密集场所禁止在营业时间进行动火作业 | 人员密集场所 |  | GB/T40248-2021
| 公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工 |  |  | 61
| 高层公共建筑内的商场、公共娱乐场所不得在营业期间动火施工。 | 高层公共建筑 | 商场；公共娱乐场所 | 高层建筑
| 动火作业区域应与使用、营业区域进行防火分隔，严格将动火作业限制在防火分隔区域内，并加强消防安全现场监管 |  |  | GB/T40248-2021 | 61
| 电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，并落实现场安全措施 |  |  | GB/T40248-2021 | 61
| 人员密集场所不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时，应有专人看护 |  |  | GB/T40248-2021
| 炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施 |  |  | GB/T40248-2021
| 是否存在违规使用明火、吸烟、烧香、燃放冷烟花等行为 |  |  | 大综体
| 公共娱乐场所内严禁使用明火进行表演或燃放各类烟花 | 公共娱乐场所 |  | GB/T40248-2021
| 集体宿舍严禁使用蜡烛、酒精炉、煤油炉等明火器具；使用蚊香等物品时，应采取保护措施或与可燃物保持一定的距离 | 学校 | 集体宿舍 | GB/T40248-2021
| 宿舍内不应卧床吸烟和乱扔烟蒂 | 学校 |  | GB/T40248-2021
| ？严禁违规储存、使用易燃易爆危险品，严禁吸烟和违规使用明火 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 |  | GB/T40248-2021
| 布展时，动火作业现场应安排专人监护并采取相应的防护措施 | 体育场馆、展览馆、博物馆的展览厅等场所 |  | GB/T40248-2021
| 展览馆内设置的餐饮区域，应相对独立，不应使用明火 | 体育场馆、展览馆、博物馆的展览厅等场所 |  | GB/T40248-2021
| 用餐区、开放式加工区严禁使用明火加工食品 | 餐饮场所 |  | 大综体
| 停止营业后厨房应该落实关火、关电、关气等措施 | 餐饮场所 |  | 大综体
| 宗教活动用火是否在指定地点进行，是否确定专人看管并落实防火措施 |  |  | 文物建筑
| 地处森林、郊野的文物建筑防火隔离带范围内是否有杂草等易燃物，是否堆放柴草、木料、杂物等易燃可燃物品 |  |  | 文物建筑
| 文物建筑对公众开放区域内禁止吸烟 |  |  | 文物建筑
| 不得在室内燃放烟花爆竹 |  |  | 条例
1.2 | 用电有无违章情况 | 61
| 不得违规私拉电线、电缆为电动汽车、电动自行车、电动摩托车和电动三轮车等充电。 |  |  | 条例
配电箱柜周围0.5m范围内是否堆放可燃物。
| 不得随意乱接电线，擅自增加用电设备； |  |  | GB/T40248-2021
| 靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施 |  |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所内严禁电动自行车停放、充电 |  |  | GB/T40248-2021
| 电气线路发生故障时，应及时检查维修，排除故障后方可继续使用 |  |  | GB/T40248-2021
| 商场、餐饮场所、公共娱乐场所营业结束时，应切断营业场所内的非必要电源 | 商场、餐饮场所、公共娱乐场所 |  | GB/T40248-2021
| 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.50m。 | 公共娱乐场所 |  | GB/T40248-2021
| 宿舍内严禁私自接拉电线，严禁使用电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备。 | 学校 |  | GB/T40248-2021
| 严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁使用非医疗、护理、保教保育用途大功率电器。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 |  | GB/T40248-2021
| 生产加工中使用电熨斗等电加热器具时，应固定使用地点，并采取可靠的防火措施。 | 人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍 |  | GB/T40248-2021
| 应按操作规程定时清除电气设备及通风管道上的可燃粉尘、飞絮。 | 人员密集的生产加工车间 |  | GB/T40248-2021
| 不应在生产加工车间、员工集体宿舍内擅自拉接电气线路、设置炉灶。 | 人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍 |  | GB/T40248-2021
| 是否违规使用电加热茶壶、电磁炉、热水器、微波炉、咖啡机、电饭煲等大功率电器。 |  |  | 大综体
| 电动自行车是否违规在综合体内停放、充电，办公区、休息区、营业区是否存在电动自行车等蓄电池充电问题。 |  |  | 大综体
| 柜台、货架等部位的照明灯具是否与可燃物保持安全距离，电气线路是否违规敷设。 | 超市、商铺 |  | 大综体
| 库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电。 | 仓库、冷库 |  | 大综体
2 | 安全疏散设施
2.1 | 安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭
| 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 |  |  | 消防法
| 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的； |  |  | 61
| 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物 |  |  | 61
| 在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡 |  |  | 61
| 不得在住宅楼楼梯间、楼道等疏散通道、安全出口停放电动自行车 |  |  | 条例
| 确保疏散通道、安全出口和疏散门的畅通，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间 |  |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所在使用和营业期间，不应锁闭疏散出口、安全出口的门 |  |  | GB/T40248-2021
| 避难层（间）、避难走道不应挪作他用 |  |  | GB/T40248-2021
| 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识 |  |  | GB/T40248-2021
| 安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏 |  |  | GB/T40248-2021
| 疏散通道、安全出口有无被占用、堵塞、封闭等现象， |  |  | 大综体
| 商品、货架的摆放是否占用疏散通道，堵塞安全出口 | 超市、商铺 |  | 大综体
| 餐厅桌椅摆放是否占用、堵塞疏散通道、安全出口 | 餐饮 |  | 大综体
| 核实共用疏散楼梯在营业时是否保证安全疏散。 | 歌舞娱乐场所 |  | 大综体
| 展位、展品是否堵塞、占用疏散通道和安全出口 | 展览厅 |  | 大综体
| 有顶棚的步行街、中庭等部位及自动扶梯下方是否违规设置店铺、摊位、游乐设施，是否堆放可燃物 | 中庭及室内步行街 |  | 大综体
2.2 | 安全疏散指示标志、应急照明是否完好
| 在营业、生产、教学、工作等期间，禁止将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖 |  |  | 61
| 应急照明、疏散指示标志应完好、有效；发生损坏时，应及时维修、更换 |  |  | GB/T40248-2021
| 展厅疏散指示标志设置是否清晰可见并指向最近的安全出口 | 展览厅
3 | 防火门、防火卷帘
3.1 | 常闭式防火门是否保持常闭状态
| 应保持常闭式防火门处于关闭状态 |  |  | GB/T40248-2021 | 61
| 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好 |  |  | GB50877-2014 >
高层民用建筑的常闭式防火门应当保持常闭，闭门器、顺序器等部件应当完好有效；常开式防火门应当保证发生火灾时自动关闭并反馈信号。
3.2 | 防火卷帘下是否有影响防火卷帘正常使用的物品
| 防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。 | 商场 |  | GB/T40248-2021
| 禁止圈占、遮挡消火栓，禁止在消火栓箱内堆放杂物，禁止在防火卷帘下堆放物品。 |  |  | 高层建筑
4 | 消防设施、安全标志
4.1 | 消防设施、器材是否在位、完好有效
| 不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 |  |  | 消防法 | 61
| 违章关闭消防设施、切断消防电源 |  |  | 61
| 不应擅自关停消防设施，值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。 |  |  | GB25201-2010
| 建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并正确标识开/关的状态 |  |  | GB/T40248-2021
| 建筑消防设施投入使用后，应处于正常工作状态。 |  |  | GB25201-2010
| 确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开 |  |  | GB25506-2010
| 确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态) |  |  | GB25506-2010
| 内部设置的道具、装饰装修、隔断等物品是否遮挡排烟口、火灾报警探测器、洒水喷头等消防设施，影响使用功能 | 游戏游艺场所 |  | 大综体
| 展品、商品、货柜、广告箱牌是否遮挡、影响消防设施正常使用 | 展览厅 |  | 大综体
4.2 | 消防安全标志是否标识正确、清楚
| 标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。 |  |  | GB 15630-1995
| 疏散通道方向标志的箭头必须指向通往紧急出口的方向。 |  |  | GB 15630-1995
| 标志牌有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 |  |  | GB 15630-1995
| 7.5.2g）消防安全标志应完好、清晰，不应被遮挡； |  |  | GB/T40248-2021
5 | 消防安全重点部位
5.1 | 消防安全重点部位的人员在岗情况 |  |  | 61、人密
| 消防控制室实行每日24小时值班制度，每班人员应不少于2人 |  |  | GB 25201-2010
微型消防站实行24小时值班制度，值班人员必须按时上岗
消防设施操作控制场所，应根据工作、生产、经营特点建立值班制度
| 消防控制室、住院部、门诊部、药品库房、实验室、供氧站、高压氧舱、锅炉房、配电房、地下空间、停车场、宿舍等重点部位人员是否在岗，发电机房、消防水泵房、胶片室等无人值守岗位是否落实每日安全检查； |  |  | 医疗机构
6 | 消防车道
6.1 | 消防车道是否畅通 |  |  | GB/T40248-2021
| 任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行 |  |  | 消防法
7 | 其他消防安全情况
| 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所 |  |  | 61
| 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。 |  |  | 消防法
| 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的； |  |  | 61
| 任何单位和个人不得向公共场所、下水道、地下工程、公共水域、普通废弃物处理场所倾倒、处置、遗弃易燃易爆危险品 |  |  | 消防条例
| 不在经营场所内违规存放、使用烟花、爆竹以及其他易燃易爆危险品； |  |  | 单位消防
| 是否违规经营、储存易燃易爆物品。 | 超市、商铺
| 是否违规展示销售甲、乙类火灾危险性物品。 | 展览厅
| 禁止占用电缆井、管道井，或者在电缆井、管道井等竖向管井堆放杂物。 |  |  | 高层建筑
Note on E4: JDM331: 第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。
Note on B5: JDM331: 792人员密集场所禁止在营业时间进行动火作业；
Note on B8: JDM331: 792需要动火作业的区域，应与使用、营业区域进行防火分隔，严格将动火作业限制在防火分隔区域内，并加强消防安全现场监管
Note on F8: JDM331: 第二十条 单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。 公众聚集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。
Note on B9: JDM331: 792电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除可燃、易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业；
Note on B10: JDM331: 792人员密集场所不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时，应有专人看护；
Note on B11: JDM331: 792炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施
Note on B13: JDM331: 8.4.6 场所内严禁使用明火进行表演或燃放各类烟花。
Note on B14: JDM331: 8.5.3 集体宿舍严禁使用蜡烛、酒精炉、煤油炉等明火器具；使用蚊香等物品时，应采取保护措施或与可燃物保持一定的距离。
Note on B15: JDM331: 8.5.4 宿舍内不应卧床吸烟和乱扔烟蒂。
Note on B16: JDM331: 8.6.1 严禁违规储存、使用易燃易爆危险品，严禁吸烟和违规使用明火。
Note on B17: JDM331: 8.7.5 布展时，不应进行电气焊等动火作业；必须进行动火作业时，动火现场应安排专人监护并采取相应的防护措施；
Note on B18: JDM331: 8.7.6 展览馆内设置的餐饮区域，应相对独立，不应使用明火。
Note on B29: JDM331: 7.8.2 不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；
Note on B30: JDM331: 782靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施
Note on B31: JDM331: 782人员密集场所内严禁电动自行车停放、充电
Note on B32: JDM331: 782电气线路发生故障时，应及时检查维修，排除故障后方可继续使用
Note on B33: JDM331: 782商场、餐饮场所、公共娱乐场所营业结束时，应切断营业场所内的非必要电源
Note on B34: JDM331: 8.4.5 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.50m。
Note on B35: JDM331: 8.5.6 宿舍内严禁私自接拉电线，严禁使用电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备，每间集体宿舍均应设置用电过载保护装置。
Note on B36: JDM331: 8.6.2 严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁使用非医疗、护理、保教保育用途大功率电器。
Note on B37: JDM331: 8.8.3 生产加工中使用电熨斗等电加热器具时，应固定使用地点，并采取可靠的防火措施。
Note on B38: JDM331: 8.8.4 应按操作规程定时清除电气设备及通风管道上的可燃粉尘、飞絮。
Note on B39: JDM331: 8.8.5 不应在生产加工车间、员工集体宿舍内擅自拉接电气线路、设置炉灶。员工集体宿舍应符合下列要求：
Note on B51: JDM331: 7.5.2a）确保疏散通道、安全出口和疏散门的畅通，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间；
Note on B52: JDM331: 7.5.2b）人员密集场所在使用和营业期间，不应锁闭疏散出口、安全出口的门，或采取火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的措施，并应在明显位置设置含有使用提示的标识；
Note on B53: JDM331: 7.5.2 c）避难层（间）、避难走道不应挪作他用，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识；
Note on B54: JDM331: 7.5.2 c）避难层（间）、避难走道不应挪作他用，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识；
Note on B55: JDM331: 7.5.2h）安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏；
Note on B64: JDM331: 7.5.2 f）疏散应急照明、疏散指示标志应完好、有效；发生损坏时，应及时维修、更换；
Note on B68: JDM331: 7.5.2 d）应保持常闭式防火门处于关闭状态，常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能；
Note on F68: JDM331: 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；
Note on B72: JDM331: 8.3.7 防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。
Note on E76: JDM331: 第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
Note on F76: JDM331: 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的
Note on B78: JDM331: 4.6 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经单位消防安全责任人批准。
Note on B79: JDM331: 7.6.6 建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并正确标识开/关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施。
Note on B80: JDM331: 4.5 建筑消防设施投入使用后，应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态；
Note on B95: JDM331: 具有消防配电功能的配电室，消防水泵房、防排烟机房等重要的消防设施操作控制场所，应根据工作、生产、经营特点建立值班制度，确保火灾情况下有人能按操作规程及时、正确操作建筑消防设施。
Note on B98: JDM331: 6定期向管理对象和居民开展宣传教育，提醒占用消防车通道的危害性和违法性，提高单位和群众法律和消防安全意识。 7发现占用、堵塞、封闭消防车通道的行为，应当及时进行制止和劝阻；对当事人拒不听从的，应当采取拍照摄像等等方式固定证据，并立即向消防救援机构和公安机关报告。
Note on E99: JDM331: 第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；
Note on E102: JDM331: 第二十三条 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。

## 检查
1 | 消防救援设施
1.1 | 消防车道 |  | 61、人密
| 划设消防车通道标志标线，设置警示牌，并定期维护，确保鲜明醒目。 |  | 应急消(2019〕334号
| 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4米，转弯半径应满足消防车转弯的要求。 |  | 应急消(2019〕334号
| 消防车通道上不得设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物。 |  | 应急消(2019〕334号
| 消防车道与建筑之间不得设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。 |  | 应急消(2019〕334号
| 采用封闭式管理的消防车通道出入口，应当落实在紧急情况下立即打开的保障措施，不影响消防车通行。 |  | 应急消(2019〕334号
| 禁止在消防车通道、消防车登高操作场地设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩等障碍物。 禁止在消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。 |  | 高层建筑
| 8.3.1 a）消防车通道上部严禁设置连接顶棚 | 商场、市场建筑 | GB/T40248
| 利用办公或者住宅区域内的道路设置停车位的，不占用消防车通道，不影响消防车登高作业 |  | 单位消防
| 消防车通道、消防车登高操作场地是否符合要求，是否存在占道经营、违规停车、违规搭建等问题，是否划线、标识。 |  | 大综体
1.2 | 消防车登高操作场地
| 场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 |  | 建规
| 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m；高度大于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。 |  | 建规
| 7.1.2 建筑四周不应搭建违章建筑，不应占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，不应遮挡室外消火栓或消防水泵接合器，不应设置影响逃生、灭火救援或遮挡排烟窗、消防救援口的架空管线、广告牌等障碍物。 |  | GB/T40248-2021
| 占用消防车作业场地，设置妨碍举高消防车作业和消防车通行的绿化或障碍物； |  | XF1283-2015 >
1.3 | 室外消火栓 |  | GB/T40248-2021
外观完好、无渗漏，配件齐全。
| 不得埋压、圈占、遮挡消火栓。 |  | 消防法
| 消火栓两侧沿道路方向各3米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆。 |  | 大综体
1.4 | 消防水源 |  | 61、人密
| 核对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施储水量是否符合设计要求。 |  | GB50974-2014 >
| 采用天然水源作为消防水源的，应保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 |  | GB50974-2014 >
| 设有消防车取水口的天然水源，消防车道应保持畅通。 |  | GB50974-2014 >
| d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足， |  | GB25506-2010 >
| 核对消防水池和高位消防水箱液位计水位是否符合要求。 |  | 大综体
2 | 安全疏散设施
2.1 | 安全疏散通道、楼梯，安全出口
| 安全出口、疏散门不得设置门槛或其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶； |  | GB/T40248
| 商场内的柜台和货架应合理布置，营业厅内的疏散通道设置应符合JGJ48的规定，并应符合下列要求： | 商场 | GB/T40248
| 8.3.4 营业厅内的疏散指示标志设置应符合下列要求： | 商场 | GB/T40248
| 营业厅的安全疏散路线不应穿越仓库、办公室等功能性用房。 | 商场 | GB/T40248
| 设置在商场、市场内的中庭不应设置固定摊位，放置可燃物等。 | 商场 | GB/T40248
| 使用人数超过20人的厅、室内应设置净宽度不小于1.1m的疏散通道，活动座椅应采用固定措施。 | 公共娱乐场所 | GB/T40248
| 疏散门或疏散通道上、疏散走道及其尽端墙面上、疏散楼梯，不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物 | 公共娱乐场所 | GB/T40248
| 疏散门、疏散通道及其尽端墙面是否设置镜面反光材料，疏散通道侧墙和顶部是否设置影响疏散的凸出装饰物。 | 歌舞娱乐场所
| 疏散走道上空不应悬挂装饰物、促销广告等可燃物或遮挡物。 | 公共娱乐场所 | GB/T40248
| 图书馆、教学楼、实验楼和集体宿舍的疏散走道不应设置弹簧门、旋转门、推拉门等影响安全疏散的门 | 学校 | GB/T40248
| 疏散走道、疏散楼梯间不应设置卷帘门、栅栏等影响安全疏散的设施。 | 学校 | GB/T40248
| 病房楼内的公共部位不应放置床位和留置过夜，不得放置可燃物和设置影响人员安全疏散的障碍物。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 | GB/T40248
| 展厅等场所内的主要疏散通道应直通安全出口，其宽度不应小于5.0m，其他疏散通道的宽度不应小于3.0m。疏散通道的地面应设置明显标识。 | 体育场馆、展览馆、博物馆的展览厅等场所 | GB/T40248
| 生产车间内，通向疏散出口的主要疏散通道的宽度不应小于2.0m，其他疏散通道的宽度不应小于1.5m，且地面上应设置明显的标示线。 | 人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍 | GB/T40248
| 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  | 消防法
| 主要疏散走道是否直通安全出口，必须通过仓库等其他场所疏散时，是否设置专用疏散走道并进行防火分隔。 | 超市、商铺 | 大综体
| 核实教学培训隔间、儿童游乐设施是否占用疏散走道、安全出口或其他公共区域。 | 儿童活动场所 | 大综体
| 是否擅自改变安全出口数量、疏散走道宽度及疏散距离；与其他功能区域防火分隔是否符合要求。 | 游戏游艺场所 | 大综体
| 是否与其他场所设置防火分隔，安全出口数量和疏散距离是否满足规范要求，冰雪景观、冰雪娱乐设施是否遮挡出口，影响疏散。 | 冰雪娱乐场所 | 大综体
高层民用建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通，禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物。平时需要控制人员出入或者设有门禁系统的疏散门，应当保证发生火灾时易于开启，并在现场显著位置设置醒目的提示和使用标识。
高层民用建筑内应当在显著位置设置标识，指示避难层（间）的位置。 禁止占用高层民用建筑避难层（间）和避难走道或者堆放杂物，禁止锁闭避难层（间）和避难走道出入口。
2.2 | 疏散指示标志、应急照明
| 建筑面积大于400m²的营业厅、展览厅等场所内的疏散指示标志，应保证其指向最近的疏散出口，并使人员在走道上任何位置保持视觉连续。 |  | GB/T40248-2021
| 场馆内的灯光疏散指示标志的规格不应小于0.85m×0.30m。 | 体育场馆、展览馆、博物馆的展览厅等场所 | GB/T40248-2021
3 | 消防安全标志
3.1 | 消防安全标志的设置情况
| 对消防设施器材设置规范、醒目的识别和提示标识，用文字或者图例标明设施类别、提示操作使用方法， |  | 单位消防
| 在办公或者住宅区出入口、电梯口、防火门等醒目位置设置火灾危险性、安全逃生路线、安全出口等提示、警示标志。 |  | 单位消防
| 人员密集场所应当设置明显的消防安全标识和疏散逃生线路图，并向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等方法。 |  | 条例
| 在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，疏散指示图上应标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明； |  | GB/T40248-2021
| 8.2.3 客房内应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌和楼层安全疏散及客房所在位置示意图。 | 宾馆 | GB/T40248-2021
| 8.6.3 门诊楼、病房楼的公共区域以及病房内的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、疏散方向、安全出口位置及人员所在位置和必要的文字说明。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 | GB/T40248-2021
| 8.5.7 集体宿舍应设置醒目的消防安全标志。 | 学校 | GB/T40248-2021
| 售票厅和影厅是否在醒目位置设置疏散示意图。 | 电影院 | 大综体
| 歌舞娱乐场所，在醒目位置设置自发光等疏散示意图。 | 歌舞娱乐场所 | 大综体
高层公共建筑内应当确定禁火禁烟区域，并设置明显标志。
高层民用建筑的消防车通道、消防车登高操作场地、灭火救援窗、灭火救援破拆口、消防车取水口、室外消火栓、消防水泵接合器、常闭式防火门等应当设置明显的提示性、警示性标识。消防车通道、消防车登高操作场地、防火卷帘下方还应当在地面标识出禁止占用的区域范围。消火栓箱、灭火器箱上应当张贴使用方法的标识。 高层民用建筑的消防设施配电柜电源开关、消防设备用房内管道阀门等应当标识开、关状态；对需要保持常开或者常闭状态的阀门，应当采取铅封等限位措施。
高层民用建筑应当在每层的显著位置张贴安全疏散示意图，公共区域电子显示屏应当播放消防安全提示和消防安全知识。
4 | 灭火器材
4.1 | 灭火器材配置及完好情况
| 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 |  | 消防法
| 8.2.1 宾馆前台和大厅配置对讲机、喊话器、扩音器、应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等器材。 | 宾馆 | GB/T40248-2021
| 8.2.4 客房层应按照有关建筑消防逃生器材及配备标准设置辅助逃生器材，并应有明显的标志。 | 宾馆 | GB/T40248-2021
| 8.2.2 高层宾馆的客房内应配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明，其他宾馆的客房内宜配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明，并应放置在醒目位置或设置明显的标志。应急手电筒和消防过滤式自救呼吸器的有效使用时间不应小于30min。 | 宾馆 | GB/T40248-2021
| 8.5.2 集体宿舍值班室应配置灭火器、喊话器、消防过滤式自救呼吸器、对讲机等消防器材。 | 学校 | GB/T40248-2021
| 是否违规将商业百货区改为其他使用功能，造成原有消防设施不能满足改变后场所的消防安全要求。 | 超市、商铺 | 大综体
高层公共建筑的业主、使用人应当按照国家标准、行业标准配备灭火器材以及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材。 高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材，有条件的配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施器材。
5 | 防火封堵
5.1 | 楼板、防火墙、防火隔墙和竖井孔洞的封堵情况 |  | GB/T40248-2021
| 6.1.6可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙，其他管道确需穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。 |  | 建规
| 6.2.6 建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合本规范第6.2.5条规定的防火措施，幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。 |  | 建规
| 6.2.9建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 |  | 建规
| 6.3.4 电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝，确需穿过时，应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵。 |  | 建规
| 6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 |  | 建规
| 6.5.3 防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 |  | 建规
高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在每层楼板处进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门。
6 | 消防设施
6.1 | 建筑消防设施运行情况
| 因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经单位消防安全责任人批准。 |  | GB25201-2010
| 正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。 其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 |  | GB25201-2010
| 7.6.3 建筑消防设施投入使用后，应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障运行。 需要维修时，应采取相应的防范措施；维修完成后，应立即恢复到正常运行状态。 |  | GB/T40248-2021
| 7.6.4 人员密集场所应定期对建筑消防设施、器材进行巡查、单项检查、联动检查，做好维护保养。 |  | GB/T40248-2021
| 7.6.5 属于消防安全重点单位的人员密集场所，每日应进行一次建筑消防设施、器材巡查；其他单位，每周应至少进行一次。建筑消防设施巡查，应明确各类建筑消防设施、器材的巡查部位和内容。 |  | GB/T40248-2021
| 7.6.7 设置建筑消防设施的人员密集场所，每年应至少进行一次建筑消防设施联动检查，每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查。 |  | GB/T40248-2021
| 7.6.8 人员密集场所应建立建筑消防设施、器材故障报告和故障消除的登记制度。 发生故障后，应及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用系统的，应当严格履行内部审批程序，采取确保安全的有效措施，并在建筑入口等明显位置公告。 |  | GB/T40248-2021
| 7.6.9 消防设施的维护、管理还应符合下列要求。 |  | GB/T40248-2021
| 对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施。 |  | GB/T40248-2021
不具备自主维护保养检测能力的高层民用建筑业主、使用人或者物业服务企业应当聘请具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业对建筑消防设施进行维护保养和检测；存在故障、缺损的，应当立即组织维修、更换，确保完好有效。 因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。
7 | 消防控制室
7.1 | 消防控制室值班情况
| 值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书。 |  | GB25201-2010
| 消防控制室管理应明确值班人员的职责，制订并落实24小时值班制度和交接班的程序、要求以及设备自检、巡检的程序、要求。 |  | GB/T40248-2021
| 应严格执行每日24小时专人值班制度， 每班工作时间应不大于8h，每班不应少于2人。 |  | GB/T40248-2021
| 对火警信号，应按照7.6.16规定的消防控制室接警处警程序处置。 |  | GB/T40248-2021
| 对故障报警信号应及时确认，并及时查明原因，排除故障；不能排除的，应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。 |  | GB/T40248-2021
| 消防控制室内不得堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求，应具备各楼层消防设施平面布置图，完整的消防设施设计、施工和验收资料，灭火和应急疏散预案等。 |  | GB/T40248-2021
| 在消防控制室内，应置备一定数量的灭火器、消防过滤式自救呼吸器、空气呼吸器、手持扩音器、手电筒、对讲机、消防梯、消防斧、辅助逃生装置等消防紧急备用物品、工具仪表。 |  | GB/T40248-2021
| 在消防控制室内，应置备有关消防设备用房、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙、防火卷帘按钮钥匙、手动报警按钮恢复钥匙等，并分类标志悬挂；置备有关消防电源、控制箱（柜）、开关专用钥匙及手提插孔消防电话、安全工作帽等消防专用工具、器材。 |  | GB/T40248-2021
| 消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗。 |  | GB35181-2017
| 5.6.1 应持证上岗，熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定和规程测试自动消防设施的功能，保证消防控制室的设备正常运行。 |  | GB/T40248-2021
高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。 消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。 消防控制室内应当保存高层民用建筑总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图及控制逻辑关系说明、建筑消防设施维修保养记录和检测报告等资料。
7.2 | 消防控制设备运行情况和记录情况 |  | 61、人密
| 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设在手动状态； |  | GB25201-2010
| 严禁对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作，保证警示器件处于正常工作状态。 |  | GB/T40248-2021
| 严禁将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用。消防图形显示装置中专用于报警显示的计算机，严禁安装游戏、办公等其他无关软件。 |  | GB/T40248-2021
| 值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。 |  | GB25201-2010
| 消防控制室的值班人员应每两小时记录一次值班情况，值班记录应完整、字迹清晰、保存完好。 |  | GB/T40248-2021
8 | 微型消防站
8.1 | 人员值班值守情况 |  | GB/T40248-2021
| 微型消防站人员配备不少于6人，应设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位。 |  | 公消〔2015〕301号
| 微型消防站应建立值守制度，确保值守人员24小时在岗在位，做好应急准备。 |  | 公消〔2015〕301号
| 值班人员必须按时上岗，做好交接班工作，填写交接班记录表，接班人员未到岗前，严禁擅离职守。 |  | 公消〔2015〕301号
| 接到火警信息后，控制室值班员应迅速核实火情，启动灭火处置程序。消防员应按照“3分钟到场”要求赶赴现场处置。 |  | 公消〔2015〕301号
8.2 | 器材、装备设备完备情况 |  | GB/T40248-2021
| 消防站装备配备，应满足扑救初期火灾的需要。 |  | 公消〔2015〕301号
| 微型消防站应建立器材装备检查保养制度，定期检查，及时维护保养，确保器材装备完整好用。 |  | 公消〔2015〕301号
| 消防站内的所有执勤战备器材，不得用于非灭火和救援行动。 |  | 公消〔2015〕301号
9 | 用火、用电、用油、用气
9.1 | 用火安全 |  | 61、人密
| 宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次 |  | GB/T40248-2021
| 排油烟罩、油烟道是否定期清洗，核实清洗记录，查看油污是否严重。 | 餐饮 | 大综体
| 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。 | 商场 | GB/T40248-2021
| 敞开式的食品加工区，应采用电加热器具，严禁使用可燃气体、液体燃料。 | 商场 | GB/T40248-2021
| 厨房等明火部位与其他区域防火分隔是否到位。 | 餐饮 | 大综体
| 核查是否在场所内违规燃放冷烟花、使用蜡烛照明； 是否违规储存空气清新剂、杀虫剂、消毒酒精等易燃易爆物品，与用电设备、电热器具等是否保持安全距离。 | 歌舞娱乐场所 | 大综体
高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗，排油烟管道每季度至少进行一次检查、清洗。 高层住宅建筑的公共排油烟管道应当定期检查，并采取防火措施。
| 地处森林、郊野的文物建筑防火隔离带设置情况 |  | 文物建筑
| 宗教活动用火的管理情况 |  | 文物建筑
| 文物建筑的保护范围内是否附着干枯杂草、树枝、灌木等易燃可燃物 |  | 文物建筑
9.2 | 用电防火安全 |  | 61、人密
| 采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求 |  | GB/T40248-2021
| 更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新效核、布置电气线路并设置保护措施 |  | GB/T40248-2021
| 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工进行，留存施工图纸或线路改造记录 |  | GB/T40248-2021
| 应定期进行防雷检测；应定期检查、检测电气线路、设备，严禁长时间超负荷运行 |  | GB/T40248-2021
| 涉及重大活动临时增加用电负荷时，应委托专业机构进行用电安全检测，检测报告应存档备查 |  | GB/T40248-2021
| 配电箱接地措施是否完好，箱内线路敷设是否正确，线路孔洞是否进行防火封堵，周围是否堆放可燃物。 |  | 大综体
| 明敷电气线路是否存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题，是否存在过热、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹。 |  | 大综体
| 综合体外墙广告牌、商铺门头使用灯箱安装是否正确，是否存在老化开裂、漏雨渗水问题，电气线路敷设是否符合消防技术标准； 外墙、室内场所霓虹灯、装饰灯及其电气线路、控制器、变压器是否直接敷设安装在可燃材料上。 |  | 大综体
| 临时周转仓库是否采用卤钨灯等高温灯具照明，照明灯具是否按要求安装防护罩，发热部件是否采取隔热防火措施， 是否违规使用除湿器、烘干器、电加热茶壶、电暖器、电磁炉、热水器、微波炉、咖啡机、电饭煲、电熨斗等电器。 | 超市、商铺 | 大综体
| 使用电加热设施设备烹饪食品的，电气线路是否安装漏电保护装置。 | 餐饮 | 大综体
| 电气线路、放映设备是否定期进行安全检测，重点查看电影幕布周围电气线路敷设是否符合规范要求。 | 电影院 | 大综体
| 场所内的房间、走道、墙壁、座椅是否违规采用泡沫、海绵、毛毯等易燃可燃材料装修装饰，是否遮挡消防设施，电气线路是否直接敷设在易燃可燃装修装饰材料上。 | 儿童活动场所 | 大综体
| 儿童游戏机、骑行（乘坐）玩具等娱乐设施以及电气线路是否定期进行安全检测，蓄电池是否违规充电。 | 儿童活动场所 | 大综体
| 电气线路敷设是否规范，是否直接敷设在可燃物上；核实游戏设备、电气线路是否定期进行安全检测，是否违规使用多个延长线插座串接游戏设备。 | 游戏游艺场所 | 大综体
| 保温材料是否采用易燃可燃材料，是否采用易燃可燃彩钢板搭建用房，电气线路是否直接敷设在保温材料上。 | 冰雪娱乐场所 | 大综体
| 冷库、冷藏室保温材料是否为易燃可燃材料，电气线路是否穿越或直接敷设在保温材料上，穿越冷间保温层的电气线路是否相对集中敷设并采取可靠的保温密闭处理措施。 | 冷库、冷藏室 | 大综体
| 仓库是否违规使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具；查看灯具是否为高温照明灯具，是否安装防护罩。 | 冷库、冷藏室 | 大综体
| 建筑外墙的广告LED屏、霓虹灯箱，灯具及电气线路是否出现老化现象，接头是否松动。 | 屋顶及室外 | 大综体
| 每间集体宿舍均应设置用电过载保护装置。 | 学校 | GB/T40248-2021
高层民用建筑内电器设备的安装使用及其线路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定。
禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。
| 文物建筑保护范围内电气线路禁止架空敷设 |  | 文物建筑
| 配电线路应设置与电气设备相匹配的短路、过载保护装置。 |  | 文物建筑
| 文物建筑内禁止使用白炽灯、高压隶灯等高据照明灯具。 |  | 文物建筑
9.3 | 用油
| 人员密集场所内燃油设备的供油管道应采用金属管道，在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装置。 |  | GB/T40248-2021
| 燃料油储罐是否独立设置并采取防火分隔、防止油品流散等措施。 |  | 大综体
| 进入建筑内以及厨房、锅炉房等部位内的燃油、燃气管道，应经常检查、检测和保养。 |  | GB/T40248-2021
9.4 | 用气
| 炉具是否定期检查、检测和保养，燃气燃油管道、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象。 | 餐饮
| 人员密集场所内燃气设备的供气管道应采用金属管道，在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装置。 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所可能泄漏散发可燃气体或蒸气的场所，应设置可燃气体检测报警装置。 |  | GB/T40248-2021
| 病房内氧气瓶应及时更换，不应积存。 采用管道供氧时，应经常检查氧气管道的接口、面罩等，发现漏气应及时修复或更换。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 | GB/T40248-2021
| 病房楼内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 | GB/T40248-2021
| 是否存在违规使用瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等问题。 |  | 大综体
| 厨房是否按要求设置可燃气体探测报警装置、厨房自动灭火系统、燃气紧急切断装置。 | 餐饮
| 是否违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料，超过一定面积的地下餐饮场所是否违规使用燃气。 | 餐饮
高层民用建筑使用燃气应当采用管道供气方式。禁止在高层民用建筑地下部分使用液化石油气。
10 | 消防安全重点部位
10.1 | 消防安全重点部位的管理情况
| 人员集中的厅（室）以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等，应确定为消防安全重点部位，在明显位置张贴标识，严格管理。 |  | GB/T40248-2021
| 消防安全重点部位应建立岗位消防安全责任制，并明确消防安全管理的责任部门和责任人。 |  | GB/T40248-2021
| 应根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材。 |  | GB/T40248-2021
| 应制定和完善事故应急处置操作程序。 |  | GB/T40248-2021
| 应列入防火巡查范围，作为定期检查的重点。 |  | GB/T40248-2021
| 重症监护室应自成一个相对独立的防火分区，通向该区的门应采用甲级防火门。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 | GB/T40248-2021
| 营业时间内和营业结束后，应指定专人进行消防安全检查，清除烟蒂等遗留火种，关闭电源。 | 公共娱乐场所 | GB/T40248-2021
| 老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所的厨房、烧水间应单独设置或采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。 |  | GB/T40248-2021
| 需要搭建临时建筑时，应采用燃烧性能不低于B1级的材料。临时建筑与周围建筑的间距不应小于6.0m。临时建筑应根据活动人数满足安全出口数量、宽度及疏散距离等安全疏散要求，配备相应消防器材，有条件的可设置临时消防设施。 | 体育场馆、展览馆、博物馆的展览厅等场所 | GB/T40248-2021
| 车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品，应按火灾危险性分类集中存放，机电设备周围0.5m范围内不得放置可燃物。消防设施周围，不得设置影响其正常使用的障碍物。 | 人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍 | GB/T40248-2021
| 不应在生产加工车间、员工集体宿舍内擅自拉接电气线路、设置炉灶。员工集体宿舍应符合下列要求： | 人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍 | GB/T40248-2021
| 举办活动时，应制定相应的消防应急预案，明确消防安全责任人；大型演出或比赛等活动期间，配电房、控制室等部位应安排专人值守。活动现场应配备齐全消防设施，并有专人操作。 | 体育场馆、展览馆、博物馆的展览厅等场所 | GB/T40248-2021
| 机房内是否存放易燃可燃物品，机房内是否设置严禁烟火标志。 | 重要设备用房
| 设置明显的防火标志，实行严格管理。 |  | 61
高层民用建筑内的锅炉房、变配电室、空调机房、自备发电机房、储油间、消防水泵房、消防水箱间、防排烟风机房等设备用房应当按照消防技术标准设置，确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理，并不得占用和堆放杂物。
11 | 防火巡查
11.1 | 防火巡查落实情况 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所应建立防火巡查制度，确定巡查的人员、内容、部位和频次。 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所应每日进行防火巡查，并结合实际组织开展夜间防火巡查。防火巡查宜采用电子巡更设备。 |  | GB/T40248-2021
| 公众聚集场所在营业期间，应至少每2h巡查一次。 宾馆、医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园，应组织每日夜间防火巡查，且应至少每2h巡查一次。 商场、公共娱乐场所营业结束后，应切断非必要用电设备电源，检查并消除遗留火种。 |  | GB/T40248-2021
| 7.3.6 防火巡查应包括下列内容： |  | GB/T40248-2021
| 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 其他单位可以根据需要组织防火巡查。 |  | 61
| 巡查的内容应当包括： |  | 61
| 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。 医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查， 其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 |  | 61
| 防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。 发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 |  | 61
| 防火巡查中，应及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患；无法消除的，应立即报告，并记录存档。 |  | GB/T40248-2021
高层民用建筑应当进行每日防火巡查，并填写巡查记录。其中，高层公共建筑内公众聚集场所在营业期间应当至少每2小时进行一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园应当进行白天和夜间防火巡查，高层住宅建筑和高层公共建筑内的其他场所可以结合实际确定防火巡查的频次。
高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查，高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查，并填写检查记录。
11.2 | 防火巡查记录情况
| 防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。 |  | 61
| 防火巡查时，应填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应在记录上签名。 |  | GB/T40248-2021
| 巡查记录表应包括部位、时间、人员和存在的问题，参见附录A。 |  | GB/T40248-2021
12 | 火灾隐患
12.1 | 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况 |  | 61、人密
| 违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实 |  | 61
| 对不能当场改正的火灾隐患， |  | 61
| 防范措施 |  | 61
| 确认后存档备查 |  | 61
| 涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患 |  | 61
| 消防机构责令限期改正的火灾隐患 |  | 61
| 发现火灾隐患，应立即改正；不能立即改正的，应报告上级主管人员。 |  | GB/T40248-2021
| 消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定，并对整改情况的进行确认。 |  | GB/T40248-2021
| 在火灾隐患整改期间，应采取相应的安全保障措施。 |  | GB/T40248-2021
| 对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改情况报送至送消防救援机构。 |  | GB/T40248-2021
| 重大火灾隐患不能按期完成整改的，应自行将危险部位停产、停业整改。 |  | GB/T40248-2021
| 对于涉及城市规划布局而不能及时解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。 |  | GB/T40248-2021
对防火巡查、检查发现的火灾隐患，高层民用建筑的业主、使用人、受委托的消防服务单位，应当立即采取措施予以整改。 对不能当场改正的火灾隐患，应当明确整改责任、期限，落实整改措施，整改期间应当采取临时防范措施，确保消防安全；必要时，应当暂时停止使用危险部位。
13 | 消防知识
13.1 | 重点工种人员消防知识的掌握情况 |  | 61
| 列入国家发布的消防行业特有工种或者国家消防职业标准的从业人员应当通过消防行业职业技能鉴定，方可上岗 |  | 条例
| 下列人员中未列入的，应当经过专门培训机构培训，并经考试合格，方可上岗： |  | 条例
13.1 | 消防安全重点部位人员消防知识的掌握情况 |  | GB/T40248-2021
| 报警和接警处置程序； 应急疏散的组织程序和措施； 扑救初起火灾的程序和措施； 通讯联络、安全防护救护的程序和措施。 |  | 61
| 消防控制室值班员：熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程；消防控制室接警处警程序； |  | GB/T40248-2021
| 消防控制室的值班应急程序应符合下列要求： |  | GB25506-2010 >
| 保安人员、专职消防队队员、志愿消防队（微型消防站）队员应掌握消防安全知识和灭火的基本技能，定期开展消防训练，火灾时应履行扑救初起火灾和引导人员疏散的义务。 |  | GB/T 40248-2021
| 微型消防站人员应当接受岗前培训；培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识等。 微型消防站依照《重点单位微型消防站业务训练指导要则》，重点开展基础体能、安全防护、业务技能、建筑消防设施操作等科目训练。 3．微型消防站定期对单位重点部位及联动区域道路、水源、重点单位等开展“六熟悉”工作，掌握所辖区域的基本情况。 |  | 公消〔2015〕301号
13.2 | 其他员工消防知识的掌握情况 |  | 61、人密
| 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程 |  | 61
| 有关消防法律法规、消防安全管理制度、保障消防安全的操作规程等 |  | 人密
| 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 |  | 61、人密
| 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法； 建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程 |  | 61、人密
| 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能； 报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能 |  | 61、人密
| 组织、引导在场群众疏散的知识和技能。 本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等 | 公众聚集场所 | 61
| 灭火和应急疏散预案的内容、操作程序 |  | GB/T40248-2021
| 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防设施的值班操作人员，应经过消防职业培训，掌握消防基本知识、防火、灭火基本技能、自动消防设施的基本维护与操作知识，遵守操作规程，持证上岗。 |  | GB/T40248-2021
14 | 易燃、易爆化学物品管理
14.1 | 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所严禁生产或储存易燃、易爆化学物品。 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所应明确易燃、易爆化学物品使用管理的责任部门和责任人。 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所需要使用易燃、易爆化学物品时，应根据需求限量使用，存储量不应超过一天的使用量，并应在不使用时予以及时清除，且应由专人管理、登记。 |  | GB/T40248-2021
| 护士站内存放的酒精、乙酸等易燃、易爆危险物品应由专人负责，专柜存放，并应存放在阴凉通风处，远离热源、避免阳光直射。 | 医院的门诊楼、病房楼，老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所 | GB/T40248-2021
| 是否违规储存空气清新剂、杀虫剂、消毒酒精等易燃易爆物品，与用电设备、电热器具等是否保持安全距离。 | 歌舞娱乐场所 | 大综体
禁止在高层民用建筑内违反国家规定生产、储存、经营甲、乙类火灾危险性物品。
15 | 其他消防安全情况 |  | GB/T40248-2021
| 人员密集场所应建立消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施。 |  | GB/T40248-2021
| 举办展览、展销、演出等大型群众性活动前，应事先根据场所的疏散能力核定容纳人数。活动期间，应采取防止超员的措施控制人数。 |  | GB/T40248-2021
| 建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启； |  | GB/T40248-2021
| 在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱，配备安全疏散辅助器材。 |  | GB/T40248-2021
| 休息厅、录像放映、卡拉OK及其包房内应设置声音或视频警报，保证在发生火灾时能立即将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。 | 公共娱乐场所 | GB/T40248-2021
| 设置于商场内的库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔，通向营业厅的开口应设置甲级防火门。 |  | GB/T40248-2021
| 员工集体宿舍应符合下列要求： | 人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍 | GB/T40248-2021
| 人员密集场所不应擅自改变防火分区，不应擅自停用、改变防火分隔设施和消防设施，不应降低建筑装修材料的燃烧性能等级。 建筑的内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，增加疏散距离，影响安全疏散。 建筑内部装修不应影响消防设施的正常使用。 |  | GB/T40248-2021
| 建筑内设置的垃圾筒（箱）应采用不燃材料制作，并设置在周围无可燃物的位置。 | 学校 | GB/T40248-2021
| 施工期间应当严格落实现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取防火分隔措施，不得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。 |  | 高层建筑
| 高层民用建筑的业主、使用人不得擅自变更建筑使用功能、改变防火防烟分区，不得违反消防技术标准使用易燃、可燃装修装饰材料。 |  | 高层建筑
高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。
除为满足高层民用建筑的使用功能所设置的自用物品暂存库房、档案室和资料室等附属库房外，禁止在高层民用建筑内设置其他库房。 高层民用建筑的附属库房应当采取相应的防火分隔措施，严格遵守有关消防安全管理规定。
| 文物建筑的建设控制地带内禁止销售、储存、燃放烟花;爆竹和孔明灯。 |  | 文物建筑
| 文物建筑内禁止使用天然气、煤气、液化石油气、燃料油、甲醇燃料等易燃可燃气体、液体。 |  | 文物建筑
| 地处森林、郊野的文物建筑周围应开辟宽度30 m ~50 m 的防火隔离带，并清除文物建筑周边30 m 范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。 |  | 文物建筑
动火作业： 直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割）喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。
易燃易爆场所： GB 50016、GB 50160,GB 50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。
Note on B9: JDM331: 第二十二条 禁止在消防车通道、消防车登高操作场地设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩等障碍物。 禁止在消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。
Note on D21: JDM331: 第三十一条 室外消火栓不得被埋压、圈占，室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆。
Note on B30: JDM331: 7.5.2e）安全出口、疏散门不得设置门槛或其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶；
Note on B31: JDM331: 8.3.3 商场内的柜台和货架应合理布置，营业厅内的疏散通道设置应符合JGJ48的规定，并应符合下列要求：
Note on B33: JDM331: 8.3.5 营业厅的安全疏散路线不应穿越仓库、办公室等功能性用房。
Note on B34: JDM331: 8.3.8 设置在商场、市场内的中庭不应设置固定摊位，放置可燃物等。
Note on B35: JDM331: 8.4.2 使用人数超过20人的厅、室内应设置净宽度不小于1.1m的疏散通道，活动座椅应采用固定措施。
Note on B36: JDM331: 8.4.3 疏散门或疏散通道上、疏散走道及其尽端墙面上、疏散楼梯，不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。疏散走道上空不应悬挂装饰物、促销广告等可燃物或遮挡物。
Note on B38: JDM331: 8.4.3 疏散门或疏散通道上、疏散走道及其尽端墙面上、疏散楼梯，不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。疏散走道上空不应悬挂装饰物、促销广告等可燃物或遮挡物。
Note on B39: JDM331: 8.5.1 图书馆、教学楼、实验楼和集体宿舍的疏散走道不应设置弹簧门、旋转门、推拉门等影响安全疏散的门。疏散走道、疏散楼梯间不应设置卷帘门、栅栏等影响安全疏散的设施。
Note on B40: JDM331: 8.5.1 图书馆、教学楼、实验楼和集体宿舍的疏散走道不应设置弹簧门、旋转门、推拉门等影响安全疏散的门。疏散走道、疏散楼梯间不应设置卷帘门、栅栏等影响安全疏散的设施。
Note on B41: JDM331: 8.6.4 病房楼内的公共部位不应放置床位和留置过夜，不得放置可燃物和设置影响人员安全疏散的障碍物。
Note on B42: JDM331: 8.7.4 展厅等场所内的主要疏散通道应直通安全出口，其宽度不应小于5.0m，其他疏散通道的宽度不应小于3.0m。疏散通道的地面应设置明显标识。
Note on B43: JDM331: 8.8.1 生产车间内应保持疏散通道畅通，通向疏散出口的主要疏散通道的宽度不应小于2.0m，其他疏散通道的宽度不应小于1.5m，且地面上应设置明显的标示线。
Note on B49: JDM331: 第二十八条 高层民用建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通，禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物。平时需要控制人员出入或者设有门禁系统的疏散门，应当保证发生火灾时易于开启，并在现场显著位置设置醒目的提示和使用标识。
Note on B50: JDM331: 第二十九条 高层民用建筑内应当在显著位置设置标识，指示避难层（间）的位置。 禁止占用高层民用建筑避难层（间）和避难走道或者堆放杂物，禁止锁闭避难层（间）和避难走道出入口。
Note on B52: JDM331: 8.1.5 建筑面积大于400m²的营业厅、展览厅等场所内的疏散指示标志，应保证其指向最近的疏散出口，并使人员在走道上任何位置保持视觉连续。
Note on B53: JDM331: 8.7.2 场馆内的灯光疏散指示标志的规格不应小于0.85m×0.30m。
Note on D58: JDM331: GB/T40248-20217.1.4 人员密集场所应在公共部位的明显位置设置疏散示意图、警示标识等，提示公众对该场所存在的下列违法行为有投诉、举报的义务：
Note on B59: JDM331: 7.5.2 j）在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，疏散指示图上应标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明；
Note on B66: JDM331: 第三十一条 高层民用建筑的消防车通道、消防车登高操作场地、灭火救援窗、灭火救援破拆口、消防车取水口、室外消火栓、消防水泵接合器、常闭式防火门等应当设置明显的提示性、警示性标识。消防车通道、消防车登高操作场地、防火卷帘下方还应当在地面标识出禁止占用的区域范围。消火栓箱、灭火器箱上应当张贴使用方法的标识。 高层民用建筑的消防设施配电柜电源开关、消防设备用房内管道阀门等应当标识开、关状态；对需要保持常开或者常闭状态的阀门，应当采取铅封等限位措施。
Note on B67: JDM331: 第四十二条 高层民用建筑应当在每层的显著位置张贴安全疏散示意图，公共区域电子显示屏应当播放消防安全提示和消防安全知识。 高层公共建筑除遵守本条第一款规定外，还应当在首层显著位置提示公众注意火灾危险，以及安全出口、疏散通道和灭火器材的位置。 高层住宅小区除遵守本条第一款规定外，还应当在显著位置设置消防安全宣传栏，在高层住宅建筑单元入口处提示安全用火、用电、用气，以及电动自行车存放、充电等消防安全常识。
Note on D70: JDM331: 第十六条（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
Note on B76: JDM331: 第三十条 高层公共建筑的业主、使用人应当按照国家标准、行业标准配备灭火器材以及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材。 高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材，有条件的配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施器材。
Note on B85: JDM331: 第二十条 高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在每层楼板处进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门。
Note on B88: JDM331: 4.6 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经单位消防安全责任人批准。
Note on B96: JDM331: 7.6.6 建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并正确标识开/关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施。
Note on B97: JDM331: 第三十二条 不具备自主维护保养检测能力的高层民用建筑业主、使用人或者物业服务企业应当聘请具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业对建筑消防设施进行维护保养和检测；存在故障、缺损的，应当立即组织维修、更换，确保完好有效。 因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。
Note on D97: JDM331: 第三十三条 高层公共建筑消防设施的维修、更新、改造的费用，由业主、使用人按照有关法律规定承担，共有部分按照专有部分建筑面积所占比例承担。 高层住宅建筑的消防设施日常运行、维护和维修、更新、改造费用，由业主依照法律规定承担；委托消防服务单位的，消防设施的日常运行、维护和检测费用应当纳入物业服务或者消防技术服务专项费用。共用消防设施的维修、更新、改造费用，可以依法从住宅专项维修资金列支。
Note on B101: JDM331: 7.6.10 消防控制室管理应明确值班人员的职责，制订并落实24小时值班制度（每班不应少于2人）和交接班的程序、要求以及设备自检、巡检的程序、要求。值班人员应持证上岗。
Note on B102: JDM331: 5.6.4 应严格执行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录。
Note on B103: JDM331: 5.6.2 对火警信号，应按照7.6.16规定的消防控制室接警处警程序处置。 7.6.16 消防控制室接到火灾警报后，消防控制室值班人员应立即以最快方式进行确认。确认发生火灾后，应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，拨打“119”电话报警，同时向消防安全责任人或消防安全管理人报告，启动单位内部灭火和应急疏散预案。
Note on B104: JDM331: 5.6.3 对故障报警信号应及时确认，并及时查明原因，排除故障；不能排除的，应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。
Note on B105: JDM331: 7.6.11 消防控制室内不得堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求，应具备各楼层消防设施平面布置图，完整的消防设施设计、施工和验收资料，灭火和应急疏散预案等。
Note on B106: JDM331: 7.6.14 在消防控制室内，应置备一定数量的灭火器、消防过滤式自救呼吸器、空气呼吸器、手持扩音器、手电筒、对讲机、消防梯、消防斧、辅助逃生装置等消防紧急备用物品、工具仪表。
Note on B107: JDM331: 7.6.15 在消防控制室内，应置备有关消防设备用房、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙、防火卷帘按钮钥匙、手动报警按钮恢复钥匙等，并分类标志悬挂；置备有关消防电源、控制箱（柜）、开关专用钥匙及手提插孔消防电话、安全工作帽等消防专用工具、器材。
Note on B108: JDM331: 7.8.2 消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗。
Note on B109: JDM331: 5.6.1 应持证上岗，熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定和规程测试自动消防设施的功能，保证消防控制室的设备正常运行。
Note on B110: JDM331: 第二十六条 高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。 消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。 消防控制室内应当保存高层民用建筑总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图及控制逻辑关系说明、建筑消防设施维修保养记录和检测报告等资料。
Note on B113: JDM331: 7.6.12 严禁对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作，保证警示器件处于正常工作状态。
Note on B114: JDM331: 7.6.13 严禁将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用。消防图形显示装置中专用于报警显示的计算机，严禁安装游戏、办公等其他无关软件。
Note on B116: JDM331: 7.6.17 消防控制室的值班人员应每两小时记录一次值班情况，值班记录应完整、字迹清晰、保存完好。
Note on B124: JDM331: 消防站装备配备，应满足扑救初期火灾的需要。配备一定数量的灭火器、水枪、水带、消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材，配置外线电话、手持对讲机等通信器材，有条件的单位可根据实际选配消防车辆。
Note on B129: JDM331: 792宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次
Note on B131: JDM331: 8.3.6 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区，应采用电加热器具，严禁使用可燃气体、液体燃料。
Note on B132: JDM331: 8.3.6 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区，应采用电加热器具，严禁使用可燃气体、液体燃料。
Note on B135: JDM331: 第二十三条 高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗，排油烟管道每季度至少进行一次检查、清洗。 高层住宅建筑的公共排油烟管道应当定期检查，并采取防火措施。
Note on B140: JDM331: 7.8.2 采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求
Note on B141: JDM331: 7.8.2 更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新效核、布置电气线路并设置保护措施
Note on B142: JDM331: 7.8.2 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工进行，留存施工图纸或线路改造记录
Note on B143: JDM331: 7.8.2应定期进行防雷检测；应定期检查、检测电气线路、设备，严禁长时间超负荷运行
Note on B144: JDM331: 7.8.2涉及重大活动临时增加用电负荷时，应委托专业机构进行用电安全检测，检测报告应存档备查
Note on B158: JDM331: 8.5.6 宿舍内严禁私自接拉电线，严禁使用电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备，每间集体宿舍均应设置用电过载保护装置。
Note on B159: JDM331: 第十六条 高层民用建筑内电器设备的安装使用及其线路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定。 高层民用建筑业主、使用人或者消防服务单位，应当安排专业机构或者电工定期对管理区域内由其管理的电器设备及线路进行检查；对不符合安全要求的，应当及时维修、更换。
Note on B160: JDM331: 第三十七条 禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。 鼓励在高层住宅小区内设置电动自行车集中存放和充电的场所。电动自行车存放、充电场所应当独立设置，并与高层民用建筑保持安全距离；确需设置在高层民用建筑内的，应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。 电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材，充电设施应当具备充满自动断电功能。
Note on B161: JDM331: 9.3.2 文物建筑保护范围内电气线路禁止架空敷设
Note on B162: JDM331: 9.3.5 配电线路应设置与电气设备相匹配的短路、过载保护装置。
Note on B163: JDM331: 9.3 .6 文物建筑内禁止使用白炽灯、高压隶灯等高据照明灯具。
Note on B165: JDM331: 8.1.12 人员密集场所内燃油、燃气设备的供油、供气管道应采用金属管道，在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装置。
Note on B167: JDM331: 792进入建筑内以及厨房、锅炉房等部位内的燃油、燃气管道，应经常检查、检测和保养。
Note on B170: JDM331: 8.1.12 人员密集场所内燃油、燃气设备的供油、供气管道应采用金属管道，在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装置。
Note on B171: JDM331: 8.1.11 人员密集场所可能泄漏散发可燃气体或蒸气的场所，应设置可燃气体检测报警装置。
Note on B172: JDM331: 8.6.5 病房内氧气瓶应及时更换，不应积存。采用管道供氧时，应经常检查氧气管道的接口、面罩等，发现漏气应及时修复或更换。
Note on B173: JDM331: 8.6.6 病房楼内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。
Note on B177: JDM331: 第十七条 高层民用建筑内燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定。禁止违反燃气安全使用规定，擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具。 高层民用建筑使用燃气应当采用管道供气方式。禁止在高层民用建筑地下部分使用液化石油气。
Note on B180: JDM331: 7.11.2 人员集中的厅（室）以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等，应确定为消防安全重点部位，在明显位置张贴标识，严格管理。
Note on B181: JDM331: 7.11.1 消防安全重点部位应建立岗位消防安全责任制，并明确消防安全管理的责任部门和责任人。
Note on B182: JDM331: 7.11.3 应根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材。
Note on B183: JDM331: 7.11.4 应制定和完善事故应急处置操作程序。
Note on B184: JDM331: 7.11.5 应列入防火巡查范围，作为定期检查的重点。
Note on B185: JDM331: 8.6.7 重症监护室应自成一个相对独立的防火分区，通向该区的门应采用甲级防火门。
Note on B186: JDM331: 8.4.7 营业时间内和营业结束后，应指定专人进行消防安全检查，清除烟蒂等遗留火种，关闭电源。
Note on B187: JDM331: 8.6.10 老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所的厨房、烧水间应单独设置或采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。
Note on B188: JDM331: 8.7.3 需要搭建临时建筑时，应采用燃烧性能不低于B1级的材料。临时建筑与周围建筑的间距不应小于6.0m。临时建筑应根据活动人数满足安全出口数量、宽度及疏散距离等安全疏散要求，配备相应消防器材，有条件的可设置临时消防设施。
Note on B189: JDM331: 8.8.2 车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品，应按火灾危险性分类集中存放，机电设备周围0.5m范围内不得放置可燃物。消防设施周围，不得设置影响其正常使用的障碍物。
Note on B190: JDM331: 8.8.5 不应在生产加工车间、员工集体宿舍内擅自拉接电气线路、设置炉灶。员工集体宿舍应符合下列要求：
Note on B191: JDM331: 8.7.1 举办活动时，应制定相应的消防应急预案，明确消防安全责任人；大型演出或比赛等活动期间，配电房、控制室等部位应安排专人值守。活动现场应配备齐全消防设施，并有专人操作。
Note on D193: JDM331: 第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。
Note on B194: JDM331: 第二十五条 高层民用建筑内的锅炉房、变配电室、空调机房、自备发电机房、储油间、消防水泵房、消防水箱间、防排烟风机房等设备用房应当按照消防技术标准设置，确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理，并不得占用和堆放杂物。
Note on B197: JDM331: 7.3.1 人员密集场所应建立防火巡查、防火检查制度，确定巡查、检查的人员、内容、部位和频次。
Note on B198: JDM331: 7.3.4 人员密集场所应每日进行防火巡查，并结合实际组织开展夜间防火巡查。防火巡查宜采用电子巡更设备。
Note on B199: JDM331: 7.3.5 公众聚集场所在营业期间，应至少每2h巡查一次。宾馆、医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园，应组织每日夜间防火巡查，且应至少每2h巡查一次。商场、公共娱乐场所营业结束后，应切断非必要用电设备电源，检查并消除遗留火种。
Note on B201: JDM331: 第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：
Note on B205: JDM331: 7.3.2 防火巡查、检查中，应及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患；无法消除的，应立即报告，并记录存档。防火巡查、检查时，应填写巡查、检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。巡查记录表应包括部位、时间、人员和存在的问题，参见附录A。检查记录表应包括部位、时间、人员、巡查情况、火灾隐患整改情况和存在的问题，参见附录B。
Note on B206: JDM331: 第三十四条 高层民用建筑应当进行每日防火巡查，并填写巡查记录。其中，高层公共建筑内公众聚集场所在营业期间应当至少每2小时进行一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园应当进行白天和夜间防火巡查，高层住宅建筑和高层公共建筑内的其他场所可以结合实际确定防火巡查的频次。 防火巡查应当包括下列内容： （一）用火、用电、用气有无违章情况； （二）安全出口、疏散通道、消防车通道畅通情况； （三）消防设施、器材完好情况，常闭式防火门关闭情况； （四）消防安全重点部位人员在岗在位等情况。
Note on B207: JDM331: 第三十五条 高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查，高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查，并填写检查记录。 防火检查应当包括下列内容： （一）安全出口和疏散设施情况； （二）消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况； （三）灭火器材配置及有效情况； （四）用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况； （五）消防控制室值班和消防设施运行情况； （六）人员教育培训情况； （七）重点部位管理情况； （八）火灾隐患整改以及防范措施的落实等情况。
Note on B210: JDM331: 7.3.2 防火巡查、检查中，应及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患；无法消除的，应立即报告，并记录存档。防火巡查、检查时，应填写巡查、检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。巡查记录表应包括部位、时间、人员和存在的问题，参见附录A。检查记录表应包括部位、时间、人员、巡查情况、火灾隐患整改情况和存在的问题，参见附录B。
Note on B211: JDM331: 7.3.2 防火巡查、检查中，应及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患；无法消除的，应立即报告，并记录存档。防火巡查、检查时，应填写巡查、检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。巡查记录表应包括部位、时间、人员和存在的问题，参见附录A。检查记录表应包括部位、时间、人员、巡查情况、火灾隐患整改情况和存在的问题，参见附录B。
Note on D214: JDM331: 第三十一条 对下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实： (一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的； (二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的； (三)将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的； (四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的； (五)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的； (六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的； (七)违章关闭消防设施、切断消防电源的； (八)其他可以当场改正的行为。 违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。
Note on D215: JDM331: 第三十二条 对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。
Note on D216: JDM331: 在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。
Note on D217: JDM331: 第三十三条 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。
Note on D218: JDM331: 第三十四条 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及机关、团体、事业单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者 地人民政府报告。
Note on D219: JDM331: 第三十五条 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。
Note on B220: JDM331: 7.7.2 发现火灾隐患，应立即改正；不能立即改正的，应报告上级主管人员。
Note on B221: JDM331: 7.7.3 消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定，并对整改情况的进行确认。
Note on B222: JDM331: 7.7.4 在火灾隐患整改期间，应采取相应的安全保障措施。
Note on B223: JDM331: 7.7.5 对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改情况报送至送消防救援机构。
Note on B224: JDM331: 7.7.6 重大火灾隐患不能按期完成整改的，应自行将危险部位停产、停业整改。
Note on B225: JDM331: 7.7.7 对于涉及城市规划布局而不能及时解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。
Note on B226: JDM331: 第三十六条 对防火巡查、检查发现的火灾隐患，高层民用建筑的业主、使用人、受委托的消防服务单位，应当立即采取措施予以整改。 对不能当场改正的火灾隐患，应当明确整改责任、期限，落实整改措施，整改期间应当采取临时防范措施，确保消防安全；必要时，应当暂时停止使用危险部位。
Note on D229: JDM331: 第三十二条列入国家发布的消防行业特有工种或者国家消防职业标准的从业人员应当通过消防行业职业技能鉴定，方可上岗;下列人员中未列入的，应当经过专门培训机构培训，并经考试合格，方可上岗： (一)消防安全重点单位的消防安全管理人和专、兼职消防人员; (二)使用、生产、储存、经营、运输、销毁易燃易爆危险品单位的从业人员; (三)人员密集场所涉及消防工作的从业人员; (四)消防设施施工安装、检测、维护、管理、操作人员和消防控制室值班人员。
Note on D230: JDM331: 第三十二条列入国家发布的消防行业特有工种或者国家消防职业标准的从业人员应当通过消防行业职业技能鉴定，方可上岗;下列人员中未列入的，应当经过专门培训机构培训，并经考试合格，方可上岗： (一)消防安全重点单位的消防安全管理人和专、兼职消防人员; (二)使用、生产、储存、经营、运输、销毁易燃易爆危险品单位的从业人员; (三)人员密集场所涉及消防工作的从业人员; (四)消防设施施工安装、检测、维护、管理、操作人员和消防控制室值班人员。
Note on D232: JDM331: (二)报警和接警处置程序； (三)应急疏散的组织程序和措施； (四)扑救初起火灾的程序和措施； (五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
Note on B234: JDM331: 4.2.2 消防控制室的值班应急程序应符合下列要求： a) 接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认； b) 火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话； c) 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并同时报告单位负责人。
Note on B235: JDM331: 5.1.4保安人员、专职消防队队员、志愿消防队（微型消防站）队员应掌握消防安全知识和灭火的基本技能，定期开展消防训练，火灾时应履行扑救初起火灾和引导人员疏散的义务。
Note on D237: JDM331: 第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括： (一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程； (二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施； (三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法； (四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。 7.4.5 消防培训应包括下列内容： a）有关消防法律法规、消防安全管理制度、保障消防安全的操作规程等； b）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施； c）建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程； d）报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能； e）本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等； f）灭火和应急疏散预案的内容、操作程序； g）其他消防安全宣传教育内容。
Note on D239: JDM331: 7.4.5 消防培训应包括下列内容： a）有关消防法律法规、消防安全管理制度、保障消防安全的操作规程等； b）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施； c）建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程； d）报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能； e）本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等； f）灭火和应急疏散预案的内容、操作程序； g）其他消防安全宣传教育内容。
Note on D243: JDM331: 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
Note on B245: JDM331: 5.1.3进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防设施的值班操作人员，应经过消防职业培训，掌握消防基本知识、防火、灭火基本技能、自动消防设施的基本维护与操作知识，遵守操作规程，持证上岗。
Note on B249: JDM331: 7.10.1 人员密集场所严禁生产或储存易燃、易爆化学物品。
Note on B250: JDM331: 7.10.2 人员密集场所应明确易燃、易爆化学物品使用管理的责任部门和责任人。
Note on B251: JDM331: 7.10.3 人员密集场所需要使用易燃、易爆化学物品时，应根据需求限量使用，存储量不应超过一天的使用量，并应在不使用时予以及时清除，且应由专人管理、登记。
Note on B252: JDM331: 8.6.9 护士站内存放的酒精、乙酸等易燃、易爆危险物品应由专人负责，专柜存放，并应存放在阴凉通风处，远离热源、避免阳光直射。
Note on B254: JDM331: 第十八条 禁止在高层民用建筑内违反国家规定生产、储存、经营甲、乙类火灾危险性物品。
Note on D256: JDM331: 7.2.1 人员密集场所应建立消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施。 7.2.2 消防安全例会应由消防安全责任人主持，消防安全管理人提出议程，有关人员参加，并应形成会议纪要或决议，每月不宜少于一次。
Note on B257: JDM331: 7.5.3 举办展览、展销、演出等大型群众性活动前，应事先根据场所的疏散能力核定容纳人数。活动期间，应采取防止超员的措施控制人数。
Note on B258: JDM331: 7.5.2i）建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启；
Note on B259: JDM331: 7.5.2k）在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱，配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、救援哨、发光指挥棒、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材。
Note on B260: JDM331: 8.4.4 休息厅、录像放映、卡拉OK及其包房内应设置声音或视频警报，保证在发生火灾时能立即将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。
Note on B261: JDM331: 8.3.2 设置于商场内的库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔，通向营业厅的开口应设置甲级防火门。
Note on B262: JDM331: 8.8.5 不应在生产加工车间、员工集体宿舍内擅自拉接电气线路、设置炉灶。员工集体宿舍应符合下列要求：
Note on B263: JDM331: 7.1.3 人员密集场所不应擅自改变防火分区，不应擅自停用、改变防火分隔设施和消防设施，不应降低建筑装修材料的燃烧性能等级。建筑的内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，增加疏散距离，影响安全疏散。建筑内部装修不应影响消防设施的正常使用。
Note on B264: JDM331: 8.5.5 建筑内设置的垃圾筒（箱）应采用不燃材料制作，并设置在周围无可燃物的位置。
Note on B267: JDM331: 第二十一条 高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。 禁止在高层民用建筑外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 建筑高度超过50米的高层民用建筑外墙上设置的装饰、广告牌应当采用不燃材料并易于破拆。
Note on B268: JDM331: 第二十四条 除为满足高层民用建筑的使用功能所设置的自用物品暂存库房、档案室和资料室等附属库房外，禁止在高层民用建筑内设置其他库房。 高层民用建筑的附属库房应当采取相应的防火分隔措施，严格遵守有关消防安全管理规定。
Note on B269: JDM331: 9.4 .2 文物建筑的建设控制地带内禁止销售、储存、燃放烟花;爆竹和孔明灯。
Note on B270: JDM331: 9.4 .3 文物建筑内禁止使用天然气、煤气、液化石油气、燃料油、甲醇燃料等易燃可燃气体、液体。
Note on B271: JDM331: 9.4 .5 地处森林、郊野的文物建筑周围应开辟宽度30 m ~50 m 的防火隔离带，并清除文物建筑周边 30 m 范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。
Note on B273: JDM331: 5.2作业基本要求 措施,并配备消防器材，满足作业现场应急需求。 全防火措施。 10 m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 间距不应小于10 m,并应设置防晒设施。 5.2.10作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。 管理。 5.2.1动火作业应有专人监火,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火 5.2.2动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、i井、地沟,水封等,应检查分析并采取清理或封 盖等措施;对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取隔离措施。 5.2.3凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于GB 50016,GB 50160、 GB 50074规定的甲.乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换， 分析合格后方可作业;因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按5.3规定执行。 5.2.4拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质及其走向,并根据所要拆除管线的情况制定安 5.2.5在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。 5.2.6在生产.使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23.5%。 5.2.7动火期间距动火点30 m内不应排放可燃气体;距动火点15 m内不应排放可燃液体;在动火点 5.2.8铁路沿线25 m以内的动火作业,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。 5.2.9使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5 m,二者与作业地点 5.2.11五级风以上(含五级)天气，原则上禁止露天动火作业。因生产确需动火，动火作业应升级